Załącznik nr 1b

Warunki Techniczne

wykonania kompaktowego węzła wymiennikowego c.o. + c.w.u. (I stopniowego)

w Białej Podlaskiej

- PARAMETRY PRACY WĘZŁA

| Lp. | Adres | ul. Targowa |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
|  | Liczba węzłów | 1 szt. |
| 1. | Sieć miejska : |
|  | Temp. zas./pow. lato : | oC | 70/35 |
|  | Temp. zas./pow zima : | oC | 125/65 |
|  | Ciśnienie max | MPa | 1,6 |
|  | Wysokość ciśnień zas./pow. - ZIMA | MPa | 0,711/0,608 |
|  | Wysokość ciśnień zas./pow. - LATO | MPa | 0,636/353 |
| 2. | Instalacja c.o. |
|  | Moc | kW | 30,00 |
|  | Temp. zas./pow. | oC | 60/40 |
|  | Czynnik w instalacji |  | Glikol 40% |
| 3. | Instalacja c.w.u. |
|  | Moc max | kW | 50 |
|  | Tem. zas./pow. | (C | 10/60 |
|  | Ciśn. max : | kPa | 600 |
| 4. | Typ wymienników |  | płytowe |
|  | Max. strata ciśnienia na wymienniku łącznie z króćcami: - po stronie instalacyjnej - po stronie pierwotnej | kPa | 20 30 |
|  | Wielkość stabilizatora c.w.u. | l | 200 |

# TECHNOLOGIA  I  AKP i A

- Węzeł cieplny projektować w układzie równoległym z jednostopniowym podgrzewem ciepłej wody użytkowej, ze stabilizatorem c.w.u. emaliowanym o poj. 200 l., z zabezpieczeniem anodowym - wg załączonego schematu. Max. prędkość przepływu w króćcach przyłączeniowych: 3m/s.

- Projektować węzeł cieplny wiszący umożliwiający montaż węzła z urządzeniami towarzyszącymi w miejscu oznaczonym na rzucie pomieszczenia.

- Zabezpieczenie instalacji ogrzewań wodnych wykonywać w systemie zamkniętym zgodnie 
z PN-B-02414. Naczynie przeponowe wg technologii myjni (wg oddzielnego opracowania).

- Stosować pompy elektroniczne jednofazowe: GRUNDFOS lub WILO. Współczynnik efektywności energetycznej (EEI) nie może przekroczyć wartości 0,23.

- Stosować armaturę firm: ZETKAMA, NAVAL, VEXVE, BALLOMAX, DZT.

- Należy stosować  układy filtracji w standardzie minimum 270oczek/cm2, przy czym średnica oczka w sicie filtra musi być <1,0mm.

- Do stabilizacji ciśnienia po stronie wysokich parametrów stosować regulatory różnicy ciśnień z ograniczeniem przepływu (DPV) firm: SAMSON (typ 46-6), DANFOSS. Na etapie doboru dodatkowo należy sprawdzić obciążenia regulatora  dla zimowej wartości ciśnienia dyspozycyjnego i minimalnego przepływu dla okresu lata. Minimalne obciążenie regulatora przy tych warunkach nie może być niższe niż 15% .

Przewidzieć wstawki montażowe pod DPV .

- Do regulacji temperatury stosować układy regulacyjne z elektronicznym regulatorem sterującym firmy SAMSON typu TROVIS, z MODBUS i możliwością ograniczenia mocy zamówionej. Przewidzieć możliwość sterowania pompy ładowania zasobnika c.w.u..

Stosować siłowniki firm SAMSON, BELIMO; dla zaworów regulacyjnych cwu  z nastawą awaryjną (zawór zamknięty w przypadku wyzwolenia funkcji awaryjnego zamykania) i termostatem bezpieczeństwa STW.

- Przewidzieć możliwość okresowej dezynfekcji termicznej instalacji c.w.u.

- Projektować pomiary miejscowe ciśnień i temperatur umożliwiających sprawdzenie prawidłowości pracy poszczególnych urządzeń. Stosować termometry tarczowe.

- Uzupełnianie ubytków glikolu w układzie podgrzewu wody w zładzie ogrzewania posadzki 
wg technologii myjni ( poza zakresem opracowania).

- Dołączyć do projektu metrykę cieplną węzła wg załączonego wzoru.

III. ELEKTROENERGETYKA

- Projektować sygnalizację optyczną pracy i awarii pomp w oparciu o sygnalizatory LED.

- Projektować sterowanie pomp w taki sposób, żeby następował samoczynny powrót do zaprojektowanej pracy po zaniku napięcia.

- Instalację elektryczną projektować w oparciu o przewody Cu.

- Urządzenia AKPiA umieścić we wspólnej wodoszczelnej, stalowej szafie.

- Zastosować ochronę przepięciową na instalację i urządzenia wymiennikowni.

IV. OPOMIAROWANIE WĘZŁÓW

- Ilość energii cieplnej na potrzeby ogrzewania posadzki oraz wody użytkowej opomiarować stosując ciepłomierz z przetwornikiem przepływu zamontowany na rurociągu powrotnym wysokich parametrów

- Ilość wody zimnej (wodociągowej) do przygotowania ciepłej wody użytkowej opomiarowana zgodnie z projektem przyłącza wodociągowego (wg oddzielnego opracowania)

- Z uwagi na zapewniony serwis gwarancyjny i pogwarancyjny zalecane ciepłomierze to ciepłomierze ultradźwiękowe, z elektronicznym przetwornikiem przepływu firm: KAMSTRUP, Landis+Gyr, AQUATHERM, APATOR, SIEMENS lub inne wg indywidualnego uzgodnienia z dostawcą ciepła.

Ciepłomierze należy projektować  z dwoma dodatkowymi wejściami impulsowymi do podłączenia wodomierzy z nadajnikami impulsów, z funkcją zapamiętywania w dniu bilansu miesięcznego: wartości energii, objętości, czasu występowania błędów, maksima przepływu, mocy wraz z datami ich występowania.

Ciepłomierze należy wyposażyć w moduł komunikacji z aplikacją internetową GlobeOMS.

- Przy montażu zachować minimalne odcinki proste: 5 DN przed i 3 DN za wodomierzem lub przetwornikiem przepływu lub większe zgodne z DTR producenta.

- Przed przetwornikiem przepływu i przepływomierzem powinien być zamontowany filtr siatkowy. Przewidzieć wstawki montażowe pod wodomierze i przetworniki przepływu na czas postoju i awarii.

Wszystkie zaprojektowane urządzenia winny posiadać atesty i świadectwa dopuszczające do stosowania w ciepłownictwie.

Ciepłomierze oraz regulatory różnicy ciśnień dostarczać w oddzielnych opakowaniach (próby ciśnieniowe węzłów wykonywać na wstawkach).