Warunki Technologiczne

wykonania kompaktowych węzłów wymiennikowych c.o. + c.w.u. (II stopniowych)

w Białej Podlaskiej

- PARAMETRY PRACY WĘZŁA

| Lp. | Adres | Sidorska 34 | Sidorska 32 | Piaskowa | Wroczyńskiego 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Liczba węzłów | 1 szt. | 1 szt. | 1 szt. | 1 szt. |
| 1. | Sieć miejska : |
|  | Temp. zas./pow. lato : | oC | 70/35 | 70/35 | 70/35 | 70/35 |
|  | Temp. zas./pow. zima : | oC | 125/75 | 125/75 | 125/75 | 125/75 |
|  | Ciśnienie max | MPa | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 |
|  | Wysokość ciśnień zas./pow. - ZIMA | MPa | 770/548 | 770/548 | 941/378 | 847/475 |
|  | Wysokość ciśnień zas./pow. - LATO | MPa | 645/345 | 645/345 | 648/342 | 644/345 |
| 2. | Instalacja c.o. |
|  | Moc | kW | 137 | 113 | 70 | 288,3 |
|  | Temp. zas./pow. | oC | 95/70 | 95/70 | 80/60 | 80/60 |
|  | Opory instalacji c.o. | kPa | 35 | 20 | 23,6 | 36,81 |
|  | Ciśnienie max w naczyniu | kPa | 400 | 400 | 400 | 400 |
|  | Ciśnienie statyczne | kPa | 160 | 160 | 155 | 184 |
|  | Pojemność zładu | m3 | 1,29 | 1,925 | 0,861 | 2,63 |
| 3. | Instalacja c.w.u. |  |
|  | Moc max | kW | 97 | 90 | 90 | 221,26 |
|  | Temp. zas./pow. | (C | 10/55 | 10/55 | 10/55 | 10/55 |
|  | Ciśnienie max | kPa | 600 | 600 | 600 | 600 |
|  | Opory instalacji c.c.w.u. | kPa | 15 | 15 | 15 | 15 |
| 4. | Typ wymienników |  | Jad/płytowe | Jad/płytowe | Jad/płytowe | Jad/płytowe |
|  | Max. strata ciśnienia na wymienniku łącznie z króćcami: - po stronie instalacyjnej - po stronie pierwotnej | kPa | 20 30 | 20 30 | 20 30 | 20 30 |
| 5. | Wielkość stabilizatora c.w.u. | l | 150 | 150 | 150 | 300 |

- Węzły cieplne projektować w układzie szeregowo-równoległym z dwustopniowym podgrzewem i stabilizatorem ciepłej wody użytkowej - wg załączonego schematu.

- Stabilizator c.w.u. w wersji emaliowanej (o pojemności podanej w punkcie 5 tabeli „Parametry pracy węzła”), z zabezpieczeniem anodowym. Maksymalna prędkość przepływu w króćcach przyłączeniowych: 3m/s. Spust wody z zasobnika wyprowadzić bez redukcji średnicy, z wyrzutem w poziomie, z zaworem spustowym poza obrębem zasobnika

- Zabezpieczenie instalacji ogrzewań wodnych wykonywać w systemie zamkniętym, zgodnie z PN-B-02414.

- Stosować pompy elektroniczne jednofazowe: GRUNDFOS lub WILO. Współczynnik efektywności energetycznej (EEI) nie może przekroczyć wartości 0,23.

- Stosować armaturę firm: ZETKAMA, NAVAL, VEXVE, BALLOMAX, DZT.

- Na powrocie z instalacji wewnętrznej c.o. oraz na zasilaniu wysokich parametrów za zaworami odcinającymi projektować filtroodmulniki.

- Należy stosować  układy filtracji w standardzie minimum 270oczek/cm2, przy czym średnica oczka w sicie filtra musi być <1,0mm.

- Do stabilizacji ciśnienia po stronie wysokich parametrów stosować regulatory różnicy ciśnień z ograniczeniem przepływu (DPV) firm: SAMSON (typ 46-6), DANFOSS. Przewidzieć wstawki montażowe pod DPV .

- Do regulacji temperatury stosować układy regulacyjne z elektronicznym regulatorem sterującym firmy SAMSON typu TROVIS z RS-232 lub RS-485, MODBUS oraz możliwością odczytu liczników ciepła po M-bus.

Przewidzieć możliwość sterowania pomp obiegowych c.o. i cyrkulacji c.w.u.

Stosować siłowniki firm SAMSON, BELIMO z funkcją bezpieczeństwa (zawór zamknięty w przypadku wyzwolenia funkcji awaryjnego zamykania) i termostatem bezpieczeństwa STW.

- Przewidzieć możliwość okresowej dezynfekcji termicznej instalacji c.w.u.

- Projektować pomiary miejscowe ciśnień i temperatur umożliwiających sprawdzenie prawidłowości pracy poszczególnych urządzeń. Stosować termometry tarczowe.

- Uzupełnianie ubytków wody w zładzie c.o. projektować stałym przewodem z powrotu wysokich parametrów (włączenie w rurociąg powrotny przed ostatnim zaworem odcinającym na wyjściu z węzła) przy zastosowaniu zaworu stałego ciśnienia liczonego na 1,5 % wydajności pomp obiegowych, z zaworem upustowym liczonym na wydajność zaworu stałego ciśnienia. Ze względów eksploatacyjnych stosować zawory typu: Caleffi, OVENTROP.

- Dołączyć do projektu metrykę cieplną węzła wg załączonego wzoru.

III. ELEKTROENERGETYKA

- Projektować sygnalizację optyczną pracy i awarii pomp w oparciu o sygnalizatory LED.

- Projektować sterowanie pomp w taki sposób, żeby następował samoczynny powrót do zaprojektowanej pracy po zaniku napięcia.

- Instalację elektryczną projektować w oparciu o przewody Cu.

- Urządzenia AKPiA umieścić we wspólnej wodoszczelnej, stalowej szafie o wymiarach 500 x700 mm.

- Zastosować ochronę przepięciową na instalację i urządzenia wymiennikowni – ogranicznik przepięć typu 3 (klasy D) ze stykami pomocniczymi i wyprowadzeniem informacji na drzwiczki szafki w postaci lampki.

- Obwody wyjściowe regulatora separować przekaźnikami 24VDC.

IV. OPOMIAROWANIE WĘZŁÓW

- Całkowitą ilość energii cieplnej dostarczonej do węzła cieplnego opomiarować stosując ciepłomierz z przetwornikiem przepływu zamontowanym na rurociągu powrotnym wysokich parametrów.

- Ilość energii cieplnej na potrzeby c.o. opomiarować stosując ciepłomierz z przetwornikiem przepływu zamontowany za wymiennikami c.o. na rurociągu powrotnym wysokich parametrów.

- Ilość wody zimnej (wodociągowej) do przygotowania ciepłej wody użytkowej opomiarować stosując wodomierz z nadajnikiem impulsów zamontowany przed wymiennikami c.w.u.

Za wodomierzem przewidzieć zawór zwrotny, natomiast przed wodomierzem wody zimnej przewidzieć magnetyzer, zawór antyskażeniowy oraz dwa równoległe filtry siatkowe.

- Ilość wody sieciowej do uzupełnienia zładu c.o. należy opomiarować stosując wodomierz z nadajnikiem impulsów zamontowany na rurociągu uzupełniającym instalację c.o.

- Ilość wody cyrkulacyjnej opomiarować stosując wodomierz z nadajnikiem impulsów zamontowanym na rurociągu cyrkulacyjnym. Za wodomierzem przewidzieć zawór zwrotny.

- Z uwagi na zapewniony serwis gwarancyjny i pogwarancyjny zalecane ciepłomierze to ciepłomierze ultradźwiękowe, z elektronicznym przetwornikiem przepływu firm: Landis+Gyr lub inne wg indywidualnego uzgodnienia z dostawcą ciepła. Ciepłomierze jak i wodomierze muszą posiadać aktualną cechę legalizacyjną zgodną z rokiem zamówienia.

Ciepłomierze należy projektować z dwoma dodatkowymi wejściami impulsowymi do podłączenia wodomierzy z nadajnikami impulsów, z funkcją zapamiętywania w dniu bilansu miesięcznego: wartości energii, objętości, czasu występowania błędów, maksima przepływu, mocy wraz z datami ich występowania.

Ciepłomierze należy wyposażyć w moduł komunikacji zasilany bateryjnie współpracujący z aplikacją internetową GlobeOMS.

- Przy montażu zachować minimalne odcinki proste: 5 DN przed i 3 DN za wodomierzem lub przetwornikiem przepływu lub większe zgodne z DTR producenta.

- Przed przetwornikiem przepływu i przepływomierzem powinien być zamontowany filtr siatkowy. Przewidzieć wstawki montażowe pod wodomierze i przetworniki przepływu na czas postoju i awarii.

- Wszystkie wodomierze dodatkowe projektować z zakresem pomiarowym R ≥ 80,  z nadajnikiem impulsów o impulsowaniu 2,5 l/imp. lub 10 l/imp.

Wymienione wodomierze należy podłączyć do zaprojektowanych ciepłomierzy, celem wpięcia do systemu wizualizacji.

Wszystkie zaprojektowane urządzenia winny posiadać atesty i świadectwa dopuszczające do stosowania w ciepłownictwie.

Ciepłomierze, regulatory różnicy ciśnień oraz termometry i manometry dostarczać w oddzielnych opakowaniach (próby ciśnieniowe węzłów wykonywać na wstawkach).